Eingangsvermerk Plauen NETZ:	vom:	Ident. Nr. / Ort:
Protokoll-Nr.:	Anlagenteil:	Nr.:
1. Art der Prüfung
☐ Erstprüfung	☐ Wiederholungsprüfung	☐
2. Erdungsanlage
☐ Oberflächenerder (Ring-, Strahlenerder)	☐ Tiefenerder	☐ Fundamenterder
Erdung ausgeführt nach Zeichnung Nr.:
Erforderliche Werte: (werden von Plauen NETZ vorgegeben)	ZE ≤ 2,67 - bei NOSPE-Netz ZE ≤ 1,2 Ω (wird explizit von Plauen NETZ vorgegeben) - bei Nichteinhaltung sind Ersatzmaßnahmen vorzunehmen	RA ≤ 2 … 20 - höhere Werte sind mit Plauen NETZ abzustimmen	„niederohmig wirksam“
3. Messgeräte
Messung/Prüfung der/des Einzelerders:
Fabrikat:	Typ:	ID:
Messung der Erdungsimpedanz (System):
Fabrikat:	Typ:	ID:
4. Messungen
Datum:	Uhrzeit:
Bodenzustand:	Bodenart:
Messmethode für die Messung der Erdungsimpedanz:
☐ Erdungsmessbrücke	☐ Strom-Spannungs-Messung (mit Plauen NETZ abgestimmte Nachweise liegen bei)
4.1 Hilfsstromkreise für Strom-Spannungs-Messung
Spannungsquelle:	Hilfserder:
Einspeisestelle in die Erdungsanlage:
4.2 Messwerte
Ausbreitungswiderstand/Erd-Schleifenwiderstand der Einzelerder
Erder
RA in
Erdungsimpedanz ZE =
Erdungsimpedanzmessung kann entfallen, da ein „globales Erdungssystem“ vorliegt*	☐ ja	☐ nein
Daten zu Messtrassen : siehe Seite 2/2
Die ermittelten Werte genügen den Anforderungen*	☐ ja	☐ nein
5. Lageskizze der Erdungsanlage und ggf. der Messtrasse(n)/Bemerkungen als
☐ Skizze auf separatem Blatt	☐ Fotodokumentation	☐ weitere Unterlagen	beigefügt
Messtrasse	Abstand Messobjekt – Hilfserder	Abstand Messobjekt-Sonde	ZE bzw. RA	Abweichung
[m]	[m]	[]	[]	[%]
6. Anlagenbesichtigung*
i. O.	nicht i. O.	Bemerkungen
Erder (bei Neuerrichtung komplett, bei Wiederholungsprüfung nur Erdübergangsbereich)
Angabe des verwendeten Werkstoffes/Leitertyps/Querschnitts	☐	☐
Werkstoff, Mindestmaße, Ausführung und Anordnung nach DIN EN 50522 (VDE 01012)	☐	☐
Korrosionszustand	☐	☐
Kontrolle der Schraubverbinder	☐	☐
Such-/Kontrollschachtung durchgeführt	☐ ja	☐ nein
Erdungsleitung
Angabe des verwendeten Werkstoffes/Leitertyps/ Querschnitts	☐	☐
Werkstoff, Mindestmaße, Ausführung nach DIN EN 50522 (VDE 0101-2)	☐	☐
Korrosionszustand	☐	☐
Kontrolle der Schraubverbinder	☐	☐
Bezeichnungsschilder	☐	☐
Erdungsmaßnahme
an Betriebsmittel/Anlagen nach DIN VDE 0141 (VDE 0141) / DIN EN 50522 (VDE 0101-2)	☐	☐
Kontrolle der Schraubverbinder	☐	☐
Bestandsdokumentation in Übergabestation abgelegt
☐	☐
☐	☐
7. Prüfergebnis*
☐	unwesentliche bzw. ohne Mängel
☐	wesentliche Mängel (Überwachung und Mängelbeseitigung sind erforderlich)
☐	erhebliche Mängel, führt zu:	☐ Personengefahr	☐ Betriebsmittelgefährdung, und wurde bis zur Behebung stillgelegt
Weitere Vorgehensweise:
Der Anlagenbetreiber ist verpflichtet, die im Rahmen der Zustandsfeststellung festgestellten Mängel unverzüglich bzw. zur vereinbarten Frist zu beseitigen.
☐	Eine Nachprüfung ist nicht erforderlich.
☐	Eine Nachprüfung ist erforderlich und festgesetzt auf den:
Hinweise/Beschreibung:
Prüfer	Ort der Prüfung	Datum
Unterschrift	Firmenanschrift und Telefonnummer

* zutreffendes bitte ankreuzen

Erdungsimpedanz (resultierender Gesamtwiderstand aller elektr. verbundenen Leiter) zur Einhaltung der maximalen Berührungsspannung von 80 V

Prüfwert für den Ausbreitungswiderstand des Einzelerders (Die Ermittlung von RA bei der Wiederholungsprüfung und Vergleich mit der Erstprüfung kann einen Hinweis auf den
Korrosionszustand der Anlage liefern)

* zutreffende bitte ankreuzen